附件1

2019年度建筑节能与绿色建筑综合检查情况汇总表

| 黄陂区 |
| --- |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| 1 | 住宅项目（融桥﹒方圆）一标段5# | 27058.69㎡ | 横店 | 融侨华翔（武汉）置业有限公司 | 上海联创建筑设计有限公司 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 百盛建设有限公司 | 湖北建设监理有限公司 | 设计方面：1、节能设计深度未达到省厅的规定；2、外窗的窗墙比计算存在明显错误；3、外窗外设活动遮阳未见具体设计。 施工方面：1、屋面用XPS板报告检测机构未签字便盖章使用。2、节能施工方案不清晰。 | 督促区站整改 |
| 2 | 中共湖北省委党校(湖北行政学院)新校区建设项目工程一标图书信息楼 | 79060㎡ | 盘龙城 | 中共湖北省委党校(湖北行政学院) | 中南建筑设计院股份有限公司 | 湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中咨工程建设监理有限公司 | 设计方面：1、外窗窗墙比节能设计未执行GB50189-2015的规定，建筑节能专项设计施工图说明深度不满足相关规定；2、外墙外保温保温材料选取不符合规范要求。 施工方面：1、屋面用水泥基聚氨酯板强度报告不满足设计要求。2、门窗无出厂型式检测报告。3.施工方案技术细节不清晰，实际用的聚氨酯保温材料，在方案上写成XPS板。 | 督促区站整改 |
| 新洲区 |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| 1 | 国瑞·新港广场4#楼 | 48219.11㎡ | 阳逻街 | 武汉国瑞投资有限公司 | 湖北中江建筑设计院有限公司 | 武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司 | 金坊集团 | 武汉新洲东方监理 | 设计方面：1、节能设计深度未达到省住建厅的规定；2、外窗未按图施工；3、外墙内保温保护层厚度不够；4窗墙比计算有误 。 施工方面:1、屋面用XPS板密度、楼面用XPS板强度、门窗玻璃遮阳系数等复检报告指标不满足设计要求。2、楼地面用全轻混凝土未见钻芯（厚度），加气砌块未见导热系数复检报告。3、设计塑钢窗，实际施工为铝合金窗。 | 下达限期整改通知书 |
| 2 | 新洲区第二人民医院住院部综合楼 | 31318.5㎡ | 阳逻街 | 武汉市新洲区第二人民医院 | 中南勘察设计院湖北有限责任公司 | 武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司 | 武汉恒隆电力有限公司 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | 设计方面：1、节能设计未执行GB50189-2015的规定，无建筑节能专项设计说明。 施工方面：1、屋面用XPS板未见（厚度）钻芯复检报告，岩棉保温系统材料出厂报告不可信，未见系统（耐候性）检测报告。2、门窗玻璃5Low-e+9A+5mm与设计不符。 | 督促区站整改 |
| 江岸区 |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| 1 | 金涛地产大厦 | 21272.27㎡ | 江岸区胜利街230号 | 湖北金涛房地产开发有限 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 怡翔建设集团有限公司 | 武汉联发建设监理有限责任公司 | 设计方面：1、外窗热工参数取值依据不足；2、施工图与节能计算书构造不一致，设计深度不足； 施工方面：1、楼板用XPS板检测报告未签字盖章就使用，报告燃烧性能参数不全。2、无门窗出产型式检测报告。3、幕墙报告不满足要求。4、监理无见证取样送检台账，无送检报告存档。 | 督促区站整改 |
| 2 | 新建居住项目（跃进村城中村改造K5地块） | 50734㎡ | 江岸区后湖街跃进村 | 武汉星科房地产开发有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 武汉蕃华施工图设计审查有限公司 | 武汉市新洲区第三建筑安装有限公司 | 武汉盛强建设工程监理有限责任公司 | 设计方面：1、节能设计深度未执行省住建厅的规定；2、外窗的窗墙比计算存在错误；3、分层楼板构造设计不符合GB50037的规定；4、外墙外保温防火隔离带无具体设计；5、绿色建筑设计深度不足。 施工方面：1、门窗2018年进场，但至今未送检。 | 下达限期整改通知书 |
| 江汉区 |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| 1 | 唐家墩城中村改造K4地块8# | 191383㎡ | 唐家墩村 | 武汉联投万科房地产有限公司 | 武汉正华建筑设计有限公司 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 中天建设集团有限公司 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 设计方面：1、分层楼板、分户墙节能构造设计不合理；2、外窗窗框材料的壁厚设计不合要求，整窗的热工参数取值依据不明确；3、屋面的设计厚度与计算厚度混淆； 施工方面：1、出厂型式检验报告与工程验收的生产厂家不一致，且缺门窗的型式检验报告；2、缺楼地面保温的施工质量验收记录；3、复检报告的送样时间滞后，与施工进度不一致。 | 下达限期整改通知书 |
| 2 | 汉口传奇规划中学 | 23130㎡ | 常青一路与双华路交汇处 | 武汉市江汉区教育局 | 武汉正华建筑设计有限公司 | 武汉市东梁建设工程设计审查事务有限责任公司 | 新八建设集团有限公司 | 湖北南方建设管理咨询有限公司 | 设计方面：1、施工图与节能计算书构造不一致，热工参数取值依据不正确，计算书中错误较多；2、窗墙比计算方法不符合GB50189的要求。 施工方面：1、缺门窗的出厂型式检验报告；2、加气砌块复检报告缺强度和容重两项。 | 督促区站整改 |
| 硚口区 |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| 1 | 时代·新世界1#楼 | 54422.4㎡ | 汉西路 | 新世界创地置业有限公司 | 中南建筑设计有限公司 | 武汉市东梁建设工程设计审查公司 | 中建五局三公司 | 中工武大诚信工程顾问公司 | 设计方面：1、节能设计深度未执行省住建厅的规定；2、转角外窗传热系数设计不符合标准要求；3、防火窗节能设计不明确。 施工方面：１、缺门窗的出厂型式检验报告；２、加气砌块复检报告缺强度和容重两项；３、缺保温系统配套材料复检报告。 | 督促区站整改 |
| 2 | 永利村K2-A地块13#楼 | 48064.47㎡ | 硚口区永利村 | 武汉金林房地产开发有限公司 | 珠海市建筑设计院武汉分院 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 | 设计方面：1、节能设计深度不符合省住建厅规定；2、热工参数取值依据不充分；3、节能计算书中外墙计算构造与施工图不一致，热桥设计不符合标准要求。 施工方面：１、缺门窗出厂型式检验报告；２、挤塑板见证试验组数不足；３、见证委托时间滞后。 | 督促区站整改 |
| 汉阳区 |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| 1 | 十里铺村二期城中村改造K5地块一期2# | 129740.19㎡ | 汉阳大道十里铺 | 武汉新航盛置业有限公司 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 湖北华建建设工程设计审查事务有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 湖北百顺工程监理咨询有限公司 | 设计方面：1、节能设计深度不符合省住建厅规定；2、分层楼板构造设计不符合GB50037的规定；3、外墙内保温应根据标准和设计深度要求重新设计和图审 施工方面：１、见证试验委托信息不全，缺生产厂家；２、缺门窗出厂型式检验报告；３、节能施工监理单位旁站记录不全。 | 督促区站整改 |
| 2 | 新建商务设施项目 | 84465㎡ | 江堤中路 | 武汉嘉盛房地产开发有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 上海建工集团股份有限公司 | 广州越秀地产工程管理有限公司 | 设计方面：1、窗墙比计算方法不符合GB50189的要求，东西向的SHGC限值、外墙楼板部位传热系数设计错误，外窗气密性前后不一致；2、外窗型材的壁厚应依据风压选取； 施工方面：１、缺门窗及全轻混凝土型式检验报告；２、见证试验批次不够。 | 督促区站整改 |
| 武昌区 |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| 1 | 北洋桥顺安碧水文化体育活动中心 | 74107.98㎡ | 洪山 | 武汉舜安碧水健身有限公司 | 武汉名洋建筑设计有限公司 | 湖北垚丰建设工程咨询有限公司 | 天马建设集团有限公司 | 湖北天缔工程咨询有限公司 | 1、节能施工方案内容不全，不能指导节能施工；2、门窗的传热系数复检K=2.9，不符合设计要求（K≤2.2）；3、泡沫玻璃板外保温系统未见系统型式检验报告。 | 下达限期整改通知书 |
| 2 | 新建居住项目（大洲村城中村改造K3地块）13# | 15300㎡ | 洪山区长江村 | 武汉福瑞德成房地产开发有限公司 | 武汉中合元创建筑设计股份有限公司 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 中铁建设集团有限公司 | 湖北天成建设工程项目管理有限公司 | 设计方面：1、楼地面全轻混凝土设计厚度（40mm）不满足DB42/T559-2013标准需求。 施工方面：1、屋面保温材料XPS板（X350）复检报告中，所列技术指标与设计指标不完全一致；2、未见外墙内保温系统型式检验报告，3、节能施工方案针对性差，内容不全，不能指导施工 | 督促区站整改 |
| 青山区 |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| 1 | 104街小型养老院 | 3113.39㎡ | 青山104街坊 | 武汉钢铁（集团）有限公司 | 香港华艺设计顾问（深圳）有限公司 | 湖北华建建设工程设计审查事务所有限公司 | 武汉长江现代安居公用设施发展有限公司 | 武汉星宇建设工程监理有限公司 | 1、未见岩棉内保温系型式检验报告，岩棉复检缺少密度和压缩强度指标；2、未见门窗性能复检报告；3、屋面保温材料XPS板复检缺少表观密度指标。 | 督促区站整改 |
| 2 | 余家头城中村改造K-3地块7# | 13939.6㎡ | 青山区园林路 | 武汉奥山世纪房地产开发有限公司 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 山河建设集团有限公司 | 武汉宏宇建筑工程咨询有限公司 | 1、岩棉外墙外保温系统进场验收，未见外保温系统型式检验报告；2、屋面和外墙保温工程隐蔽工程未验收。 | 督促区站整改 |
| 东湖高新区 |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| 1 | 保利·时代K19地块七区22号楼 | 38955.69㎡ | 新竹路 | 武汉保利金谷房地产开发有限公司 | 武汉鸣辰建筑有限公司 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 广州南方建筑设计研究院武汉分院 | 武汉工程建设监理咨询有限公司 | 1、屋面保温材料XPS板实际使用X150的产品，复检的压缩为0.17MPa， 不符合设计要求（X350，0.35MPa）；2、发泡陶瓷板外墙外保温材料进场时，未按外墙外保温系统材料进行验收，未核验外墙外保温系统型式检验报告，3、发泡陶瓷板复检干密度为166kg/m3，导热系数为0.0637，不符合设计要求（≤150kg/m3，≤0.050）。 | 下达限期整改通知书 |
| 2 | 湖北省档案馆新馆 | 60053㎡ | 花山街 | 湖北省档案馆 | 中建三局集团有限公司 | 武汉市东梁建设工程设计审查事物有限责任公司 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 湖北华隆工程建设监理有限公司 | 该项目处于主体结构施工阶段，节能工程均未开始施工。节能施工方案应增加材料复检项目的技术指标和进场验收的资料清单。 | 督促区站整改 |
| 江夏区 |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| 1 | 宜化星都汇C区G1栋 | 9862㎡ | 大桥新区渔牧村 | 湖北宜化投资开发有限公司 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 武汉市东梁建设工程设计审查事务有限责任公司 | 湖北中湘建设实业有限公司 | 湖北华泰工程建设监理有限公司 | 1、外墙内保温材料进场时，未按内保温系统材料进行进场验收，未核验外墙内保温系统型式检验报告。发泡水泥板的复检依据采用DGJ32/TJ174-2014外省地标不符合有关规定；2、门窗进场未按整窗进行验收，未核验门窗产品型式检验报告，铝合金窗型材变更手续不全；3、节能施工方案深度不够，如未明确材料技术指标等。 | 督促区站整改 |
| 2 | 汉口银行档案库房 | 29631.09㎡ | 江夏区大桥邢远长村 | 汉口银行股份有限公司 | 中南设计建筑股份有限公司 | 湖北建鄂勘察设计审查有询有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 湖北建设监理公司 | 设计方面：屋面保温材料设计选用X150-X500的XPS板，未确定压缩强度具体指标，不符合设计深度要求； 施工方面：铝合金窗未按整窗进行进场验收，未核验窗的型式检验报告。 | 督促区站整改 |
| 蔡甸区 |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| 1 | 金地仟佰汇二期三期6# | 23680㎡ | 蔡甸区 | 武汉锦祥置业有限公司 | 武汉正华建筑设计有限公司 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 湖北高企达建设有限公司 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 | 1、门窗洞口部分热桥部位未作保温处理；2、门窗未按整窗进行进场验收，未核验门窗产品型 式检验报告；3、设计有铝百叶卷帘遮阳，未见施工。 | 督促区站整改 |
| 2 | 知音湖畔二期19# | 4800㎡ | 蔡甸区 | 武汉凯惠置业有限公司 | 武汉华中科大建筑设计研究院有限公司 | 湖北垚丰建设工程咨询有限公司 | 中建三局第二建设工程有限公司 | 湖北中南工程建设监理有限公司 | 1、屋面保温材料见证取样复检报告未见，已施工；2、外墙内保温进场时，未检验内保温系统型式检验报告，3、门窗进场未按整窗进行验收，未核验门窗产品的型式检验报告；窗复检传热系数不符合设计要求，进场的窗未见塑料型材老化性能报告，门用型材的质量证明文件标注型材的型号为S-Ⅱ-B，B类壁厚型村不符合门用要求；4、节能施工方案深度不够。 | 督促区站整改 |
| 沌口开发区 |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| 1 | 万科翡翠玖玺四期14# | 9857.9㎡ | 沌口 | 武汉安科联创房地产有限公司 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 湖北中地建筑工程有限公司 | 湖北新天地工程建设监理有限责任公司 | 1、外墙内保温系统未见系统型式检验报告；EPS板复检密度为12.53kg/m3，不符合设计要求（22kg/m3）；2、外窗未见整窗型式检验报告；3、地面保温材料采用XPS板的X150型，其压缩强度不符合有关要求；复检密度32.9kg/m3，不符合设计要求（38kg/m3）；4、隐蔽工程验收（屋面，外墙保温，门窗，地面等）未见图片和图像。 | 督促区站整改 |
| 2 | 黄陵地区中小学建设项目（一期） | 2.5433㎡ | 黄陵 | 武汉地产车城开发投资有限公司 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 湖北华建建设工程设计审查事务有限公司 | 新八建设集团有限公司 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 设计方面：外窗型材指标不全，无法指导施工。 施工方面：1、屋面保温材料XPS板进场型号为X150，与设计不符（X350)；两次送检的材料型号不一致（一次X150，另一次X350）；2、外墙内保温材料进场未核验内保温系统型式检验报告；3、未按整窗进行进场验收，未核验门窗产品型式检验报告；4、节能施工方案中屋面保温和门窗的内容缺失。 | 下达限期整改通知书 |