附件2-1

公共建筑节能设计和装配式设计审查信息表

项目所在区：                                                    公共建筑分类：甲类□  乙类□

| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 度(m) |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |  |  |  |
| 工程类型 |  |  |  |  | 保障性住房□ 政府投资工程□ 房开项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色建筑 |  |  |  |  | 基本级□ 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配式建筑 |  |  |  |  |  |  | 钢结构□ 混凝土结构□ 木结构□ 其他________ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用的可再生 能源技术 |  |  |  |  | 太阳能热水系统□ 地源热泵系统□ 空气源热泵系统□ 余热回收系统□ 太阳能光伏系统□ 其他____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装机容量（MW） |  |  |  |  |  |  | （当采用太阳能光伏系统时填） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计执行现行公共建筑节能设计标准及相关规定等情况 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外围护结构部位 |  |  | 屋面 |  |  |  |  | 围护结构热惰性指标D≤2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外墙（包括非透光墙） |  |  |  |  | 围护结构热惰性指标D≤2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单一立面外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  | 单一立面外窗（包括透光幕墙）窗墙比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC限值（东、南、西向/北向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC设计值（东、南、西向/北向） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比≤0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示例：设计值（朝向）；设计值（朝向） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.44/0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.40/0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.35/0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.35/0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.30/0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.26/0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比＞0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.24/0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屋顶透明部分（屋顶透明部分面积≤20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构热工性能权衡判断 |  |  | 参照建筑物的采暖和空气调节能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计建筑物的采暖和空气调节能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要节能措施 | 外墙（含热桥部位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温型式 |  |  |  |  |  |  | 外保温 □ 内保温 □ 自保温 □ 夹心保温 □ 其它_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  | EPS板□ XPS板□ 岩棉□ 其它____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计厚度 |  |  |  |  |  | (mm) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  |  |  | 干密度 (㎏/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  | 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面（含热桥部位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 种类 |  |  |  |  |  |  | EPS板□ XPS板□ 泡沫混凝土制品□ 蒸压加气混凝土砌块□ 其它__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  | (mm) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  |  |  | 干密度 (㎏/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗框型材 |  |  |  |  |  |  | 铝合金隔热型材□ 塑料型材□ 其它________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗玻璃材料 |  |  |  |  |  |  | Low-E中空玻璃□ 三玻两腔中空玻璃□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗玻璃构造 和厚度 |  |  |  |  |  |  | 示例：6Low-E+9A+6、6+12Ar+6（Ar-氩气, A-空气） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气密性等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  | XPS板□ 全轻混凝土□ EPS板□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  | (mm) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  |  |  | 干密度 (㎏/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙材 选用 | 外墙材料种类 (干密度、强度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  | 内墙材料种类 (干密度、强度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  | (mm) |  |
| 结论 | 屋面 |  | 外墙 |  |  |  |  |  | 架空 或外挑楼板 |  |  |  |  | 屋顶透明部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气密性能 |  |  |  |  |  | 围护结构热工性能权衡判断 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热 系数 |  |  | 太阳得热系数 |  |  |  | 面积 百分比 |  |  |  |  |  |  | 窗墙比 |  | 传热系数 |  |  |  |  |  | 太阳得热系数 |  |  |  | 可见光 透射 |  |  |  |  |  | 开启 面积 |  |  | 外窗 | 透明 幕墙 |  |  |  |  |  |  |
|  是否符合标准 | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 暖通设备选用 | 冷 热 源 设 备 |  |  | 锅炉设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 热源类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单台额定制热量（kW） |  |  |  |  |  |  | 台数 |  |  |  |  |  | 热效率(%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机组类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单台额定制冷量（kW） |  |  |  |  |  |  | 台数 |  |  |  |  |  | 制冷性能系数COP (W/W) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单元式 空气调节 机组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机组类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能效比（W/W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 风冷式 □ 水冷式 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接风管 □ 不接风管 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 风冷式 □ 水冷式 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接风管 □ 不接风管 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 风冷式 □ 水冷式 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接风管 □ 不接风管 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 溴化锂 吸收式 机组 |  |  |  |  |  | 机组类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数（个） |  |  |  |  |  |  | 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位制冷量蒸汽耗量[kg/(kW.h)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制冷性能系数（W/W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供热性能系数（W/W） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 蒸汽双效 □ 直燃 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 蒸汽双效 □ 直燃 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 蒸汽双效 □ 直燃 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通风空调 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气调节冷热水系统最大输送能效比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气调节风管绝热层最小热阻（m2 K/W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 冷、热源设备 |  |  |  | 风机的单位风量耗功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷热水系统的最大输送能效比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风管绝热层最小热阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷热水管道绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空调自动 控制系统 |  |  |  |  |  | 能源计量设计 |  |
|  是否符合标准 |  | 是□ 否□ |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 基本级 绿色建筑技术指标 | 绿色建筑设计 |  |  |  |  |  |  |  | 专业类别 条文数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 场地规划设计 |  |  |  |  |  | 建筑设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构设计 |  |  |  |  |  |  | 暖通空调设计 |  |  |  |  | 给排水设计 |  |  |  |  |  | 电气设计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不参评条文（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不参评条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标条文（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 星级绿色建筑技术措施 | 绿色建筑设计 |  |  |  |  |  |  |  | 前置条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.项目全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量符合国家现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 围护结构热工性能提高比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5%□ 10%□ 20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑供暖空调负荷降低比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5%□ 10%□ 15%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.节水器具用水效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.室内主要空气污染物浓度降低比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.外窗气密性符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 控制项基础分值 |  |  |  |  |  |  | 评价指标体系评分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高与创新项加分值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全耐久 |  |  |  |  |  |  | 健康舒适 |  |  |  |  |  |  |  | 生活便利 |  |  |  |  | 资源节约 |  |  |  |  | 环境宜居 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价分值 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自评分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计星级 |  |  |  |  |  |  |  | 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注：1.总得分=（控制项基础分值+评价指标体系得分）/10 2.当前置条件全部满足且总得分分别达到60分、70分和85分时，项目可分别满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019一星级、二星级和三星级的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高与创新 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式建筑技术指标 | 指标内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足要求 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分值 |  |  |  |  | 应用比例 |  |  |  |  | 得分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主体结构 （50分） |  |  |  |  |  | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35%≤比例≤80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60%≤比例≤80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护墙和内隔墙 （20分） |  |  |  |  |  | 非承重围护墙非砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 围护墙与保温、隔热、装饰一体化 （围护墙与保温、隔热一体化） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50%≤比例≤80% （50%≤比例≤80%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 内隔墙非砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 内隔墙与管线、装修一体化 （内隔墙与管线、一体化） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50%≤比例≤80% （50%≤比例≤80%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修和设备管线（30分） |  |  |  |  |  | 全装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 干式工法楼面、地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例≥70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 集成厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70%≤比例≤90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 集成卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70%≤比例≤90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管线分离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50%≤比例≤70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创新项 （8分） |  |  |  |  |  | 工程承包方式 |  |  |  | 工程总承包 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 信息化管理 （含BIM技术） |  |  |  | 设计阶段 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营阶段 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应用新型模板系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装配率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| 图审意见： 图审机构（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：      年     月     日

填写说明：1. 本表非“”部分由设计单位填写，建设单位报施工图审查时应一并提交纸质版及电子版，“”部分由图审单位填写。

2. 本表按建筑单体工程项目填写。

3. “基本级绿色建筑技术指标” 栏目按修订版《绿色建筑设计与工程验收标准》DB42/T1319的要求进行填写。

4.项目总体定位为一星级、二星级和三星级的绿色建筑时，尚应填写“星级绿色建筑技术措施” 栏目。

5.项目为装配式建筑的，应填写“装配式建筑技术指标”栏目，装配率按《武汉市装配式建筑装配率计算细则》相关要求计算。

6.图审意见包含项目施工图节能设计、绿色建筑设计专项审查情况、装配式建筑设计专项审查情况，执行法规和标准情况以及违反强制性标准的情况。

附件2-2

居住建筑节能设计和装配式设计审查信息表

项目所在区：                                     气候区属：A区□   B区□

| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  | （章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类型 |  |  |  |  |  |  | 保障性住房□ 政府投资工程□ 房开项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色建筑 |  |  |  |  |  |  | 基本级□ 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配式建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢结构□ 混凝土结构□ 木结构□ 其他________ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用的可再生 能源技术 |  |  |  |  |  |  | 太阳能热水系统□ 地源热泵系统□ 空气源热泵系统□ 余热回收系统□ 太阳能光伏系统□ 其他____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装机容量（MW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （当采用太阳能光伏系统时填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计执行湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》的情况 |  |  |  | 审查项目 |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合标准规定 （是打√ 否打×） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 体形系数 |  |  | (建筑朝向： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外窗（含阳台门透明部分） |  |  | 朝向 |  |  |  |  |  | 窗墙（地）面积比范围值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 [W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 坡屋顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 含有透明侧窗的凸窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可见光透射比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外窗气密性等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 各朝向外窗活动遮阳情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 户门 |  |  | 通往封闭空间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通往开敞空间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外墙（含热桥部位） |  |  | 朝向 |  |  |  |  |  | 平均传热系数 [W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热桥部位传热系数[W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热惰性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 凸窗顶板/底板/侧墙板的传热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分户墙/分隔采暖空调与不采暖空调空间的隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屋面（含热桥部位） |  |  | 屋面 种类 |  |  |  |  |  | 传热系数 [W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热桥部位传热系数[W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热惰性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 平屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 坡屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 楼板 |  |  | 分层楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热 系数 |  |  |  |  |  |  |  |  | [W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 底部接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 封闭式不采暖空调架空层的顶板或楼板；与公共建筑直接衔接的楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [W/（m2·K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 暖通空调与电气 系统 |  |  | 集中供暖空调系统能源计量、分户计量及分室控温情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锅炉设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热效率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能效比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 镇流器（荧光灯、金属卤化物灯）选择情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 车库照明功率密度值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （W/㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围护结构主要节能措施 | 外墙（含热桥部位） |  |  |  |  | 保温形式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自保温□ 外保温□ 内保温□ 夹心保温□ 其它__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  | EPS板□ XPS板□ 岩棉□ 其它____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计厚度 |  |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  |  |  |  |  | 干密度 (㎏/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面（含热桥部位） |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  | EPS板□ XPS板□ 泡沫混凝土制品□ 蒸压加气混凝土砌块□ 其它__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计厚度 |  |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  |  |  |  |  | 干密度 (㎏/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗 |  |  |  |  | 窗框型材 |  |  |  |  |  |  |  |  | 铝合金隔热型材□ 塑料型材□ 其它________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 窗玻璃种类 |  |  |  |  |  |  |  |  | Low-E中空玻璃□ 三玻两腔中空玻璃□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 窗玻璃构造和厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 示例：6Low-E+9A+6、6+12Ar+6（Ar-氩气, A-空气） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面 |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全轻混凝土□ 泡沫混凝土□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  |  |  |  |  | 干密度 (㎏/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空楼板 |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  | XPS板□ 全轻混凝土□ EPS板□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  |  |  |  |  | 干密度 (㎏/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通空调与 电气节能措施 | 供热设备 |  |  |  |  | 锅炉□ 燃气供暖热水炉□ 家用燃气快速热水器□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调机组 |  |  |  |  | 冷水（热泵）机组□ 蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组□ 房间空调器（热泵型）□ 多联式空调（热泵）机组□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能源计量 |  |  |  |  | 供热量控制和计量装置（锅炉房、换热机房）□ 耗电量计量装置（锅炉房、换热机房和制冷机房）□ 燃料消耗量计量装置（锅炉房）□ 补水量计量装置（集中供暖、空调系统）□ 建筑入口能量计量装置（集中供暖、空调系统）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分户计量 |  |  |  |  | 安装热计量表□ 预留热表安装位置□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明灯具与镇流器 |  |  |  |  | 荧光灯□ 金属卤化物灯□ 电子镇流器□ 节能型电感镇流器□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要电缆、 电线选用规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙材选用 | 墙材种类 |  |  |  |  | 外墙材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 干密度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 内墙材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 干密度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本级绿色建筑技术指标 | 绿色建筑设计 |  |  |  |  | 专业类别 条文数量 |  |  |  |  |  |  |  | 场地规划设计 |  |  |  |  |  |  | 建筑设计 |  |  |  |  |  |  | 结构设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通空调设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 给排水设计 |  |  |  |  |  |  |  | 电气设计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不参评条文（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不参评条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 达标条文（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
| 星级绿色建筑技术措施 | 绿色建筑设计 |  |  |  |  | 前置条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.项目全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量符合国家现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 围护结构热工性能提高比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5%□ 10%□ 20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑供暖空调负荷降低比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5%□ 10%□ 15%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.节水器具用水效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.住宅建筑隔声性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准值和高要求标准值的平均值□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准值□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.室内主要空气污染物浓度降低比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.外窗气密性符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 得分情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标 得分 |  |  |  | 控制项基础分值 |  |  |  |  |  |  | 评价指标体系评分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高与创新项加分值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全耐久 |  |  |  |  |  |  |  |  | 健康舒适 |  |  |  |  |  |  |  | 生活便利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资源节约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境宜居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评价分值 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自评分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计星级 |  |  |  | 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 注：1.总得分=（控制项基础分值+评价指标体系得分）/10 2.当前置条件全部满足且总得分分别达到60分、70分和85分时，项目可分别满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019一星级、二星级和三星级的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高与创新措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式建筑技术指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用比例 |  |  |  |  |  |  | 得分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主体结构 （50分） |  |  | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 |  |  |  |  |  |  | 35%≤比例≤80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件 |  |  |  |  |  |  | 60%≤比例≤80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 围护墙和内隔墙 （20分） |  |  | 非承重围护墙非砌筑 |  |  |  |  |  |  | 比例≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 围护墙与保温、隔热、装饰一体化 （围护墙与保温、隔热一体化） |  |  |  |  |  |  | 50%≤比例≤80% （50%≤比例≤80%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内隔墙非砌筑 |  |  |  |  |  |  | 比例≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内隔墙与管线、装修一体化 （内隔墙与管线、一体化） |  |  |  |  |  |  | 50%≤比例≤80% （50%≤比例≤80%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装修和设备管线（30分） |  | 全装修 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 干式工法楼面、地面 |  |  |  |  |  |  | 比例≥70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集成厨房 |  |  |  |  |  |  | 70%≤比例≤90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集成卫生间 |  |  |  |  |  |  | 70%≤比例≤90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管线分离 |  |  |  |  |  |  | 50%≤比例≤70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 创新项 （8分） |  | 工程承包方式 |  |  | 工程总承包 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 信息化管理 （含BIM技术） |  |  | 设计阶段 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 运营阶段 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 应用新型模板系统 |  |  |  |  |  |  | 比例≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装配率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 图审意见： 图审机构（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：    年     月     日

填写说明：1. 本表非“”部分由设计单位填写，建设单位报施工图审查时应一并提交纸质版及电子版，“”部分由图审单位填写。

2. 本表按建筑单体工程项目填写。

3. “基本级绿色建筑技术指标” 栏目按修订版《绿色建筑设计与工程验收标准》DB42/T1319的要求进行填写。

4.项目总体定位为一星级、二星级和三星级的绿色建筑时，尚应填写“星级绿色建筑技术措施” 栏目。

5.项目为装配式建筑的，应填写“装配式建筑技术指标”栏目，装配率按《武汉市装配式建筑装配率计算细则》相关要求计算。

6.图审意见包含项目施工图节能设计、绿色建筑设计专项审查情况、装配式建筑设计专项审查情况，执行法规和标准情况以及违反强制性标准的情况。

附件3

绿色建筑和装配式建筑工程验收信息表

工 程 名 称：

绿色建筑等级：                 基本级

装配式建筑类型：钢结构□   混凝土结构□    其他_  _   否□

验收依据： 绿色建筑设计与工程验收标准（DB42/T 1319—2021）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

《钢结构工程施工质量验收标准（GB50205-2020）

《武汉市装配式建筑装配率计算细则》

填表日期： XX年XX月XX日

绿色建筑和装配式建筑工程验收信息表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  |  |  |  |
| 用地面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 完工日期 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色建筑工程验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  | 检测内容 |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  | 备注 |
| 1 |  | 检测报告验收记录 |  | 可再生能源系统测评报告 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  | 有可再生能源提供 |
|  |  |  |  | 场地专项检测报告（土壤氡浓度、电磁辐射等） |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内主要空气污染物浓度检测报告 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 主要功能房间室内噪声检测报告 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 构件隔声性能检测报告、 楼板撞击声隔声性能检测报告 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑能效测评报告 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内温湿度、新风量、二氧化碳浓度检测报告 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  | 有中央空调系统提供 |
|  |  |  |  | 供暖空调设备能效检测报告 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  | 有中央空调系统提供 |
|  |  |  |  | 照度和照明功率密度现场检测报告 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  | 若有其他项另行增加 |
|  |  |  |  | 验收结论 |  |  |  |  |  |  | 共 项，已验收合格 项 |  |  |  |
| 2 |  | 现场检查验收记录 |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 绿色建材标识证书 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑无障碍设施、可容纳担架电梯、阳角等 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 非机动车、电动汽车和无障碍汽车停车位 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目竣工环境保护验收监测报告 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 吸烟区标识设置及周边环境、禁烟标识 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 外部设施检修和维护条件 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 垃圾容器及收集点 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 走廊、疏散通道等通行空间 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 警示和引导标识、导向标识、定位标识 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 电梯和自动扶梯产品型式检验报告或质量证明文件 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 就近选材应用比例证明材料 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 预拌混凝土、预拌砂浆采购合同 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑内部暖通空调、电气设备、给排水设备、太阳能、空气能等设备基础及附件和管道支吊架与主体结构连接方式 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 地下车库一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动相关影像资料 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调冷源设备、风机和水泵节能性能型式检验报告或质量证明文件 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 非传统水源管道和设备标识 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 水池、水箱等储水设施清洗消毒计划 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |
| 2 | 现场检查验收记录 |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  | 用水器具的节水性能型式检验报告或质量证明文件 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 配电箱（柜）和控制箱（柜）的实装位置 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑能耗独立分项计量 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 照明产品、三相配电变压器等设备型式检验报告或质量证明文件 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  | 若有其他项另行增加 |  |
|  |  |  | 验收结论 |  |  |  |  |  |  | 共 项，已验收合格 项 |  |  |  |  |
| 3 | 相关分部分项工程 |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  | 室外环境场坪绿化分部工程 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑节能分部工程 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑装饰装修分部工程 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面分部工程 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 主体结构分部工程 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 地基与基础分部工程 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风与空调分部工程 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能建筑分部工程 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑电气分部工程 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑给水排水分部工程 |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  | 若有其他项 另行增加 |  |
|  |  |  | 验收结论 |  |  |  |  |  |  | 共 项，已验收合格 项 |  |  |  |  |
| 4 | 绿色建筑工程验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式建筑装配率指标验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 装配率指标验收记录 |  | 检查内容 |  |  |  | 设计得分 |  | 验收复核得分结果 |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  | 主体结构 |  | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 围护墙和内隔墙 |  | 非承重围护墙非砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 围护墙与保温、隔热、装饰一体化 （围护墙与保温、隔热一体化） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内隔墙非砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内隔墙与管线、装修一体化 （内隔墙与管线、一体化） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装修和设备管线 |  | 全装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 干式工法楼面、地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集成厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集成卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管线分离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 创新项 |  | 工程承包方式 | 工程总承包 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 信息化管理 （含BIM技术） | 设计阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 运营阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 应用新型模板系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装配率 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收结论 |  |  |  |  |  | 合格󠆶□ 不合格󠆶□ |  |  |  |  |  |
| 6 | 装配式建筑装配率指标验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签章 | 建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 设计单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位（盖章）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 施工单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本表检测结果和检查结果为是否符合设计或相关标准要求。绿色建筑及装配式建筑装配率指标验收意见经参加验收各方共同确认，由建设单位填写，应对建设项目是否符合绿色建筑和装配式建筑设计文件和相关标准的规定做出评价。 2.建设单位应组织装配式建筑装配率指标验收，核实装配率指标，，编制装配式建筑装配率自评价报告作为竣工验收资料。 3.检测报告验收记录应提供相关检测报告作为附件资料。 4.现场检查验收记录应提供包含施工记录和影像资料在内的现场检查结果分析报告及其他相关证明文件作为附件资料。 5.相关分部分项工程验收资料详见各分部分项工程验收文件，不再重复提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |