附件

| 2020年各区建筑节能及绿色建筑检查项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 图审机构 | 工程地址 | 建筑 类型 | 建筑面积 （m²） | 存在主要问题 |  |  | 采取措施 |
| 1 | 蔡甸区 | 和记黄埔D+E 地块二期2B期 | 和记黄埔地产 （武汉蔡甸）有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 武汉工程建设监理咨询有限公司 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 蔡甸区 | 居住 | 66611.7 | 外墙保温系统设计深度的设计不够，构造做法不详细，节能计算书结果不正确，建筑节能设计深度未达到鄂建｛2013｝18号文的规定 |  |  | 督促整改 |
| 2 | 东湖高新 | 中国特种飞行器研发中心项目和城市公园地下航空展览馆项目 | 武汉中航通飞特种飞行器有限 公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 光谷大道和雄楚大街相交处 | 公建 | 111603 | 1、设计深度不能满足要求，保温系统的设计指标不全。2、施工问题，复检报告中玻璃幕墙遮阳系数0.42，不满足设计要求。3、监理问题，玻璃幕墙的节能技术参数复检不满足设计要求情况下，无整改 通知。 |  |  | 督促整改 |
| 3 | 汉阳区 | 琴断口D地块 建设项目二标段1#楼 | 湖北保和明珠 置业有限公司 | 武汉阳城建筑工程有限公司 | 北京纵横工程监理有限公司 | 湖北省工程设计研究院有限公司 | 湖北垚丰建设工程咨询有限公司 | 汉阳区知音大道与阳城西路交汇处 | 居住 | 64036.22 | 1、建筑节能设计与深度不符合鄂建文[2013]110号、鄂建[2013]18号文的规定；窗墙比、窗地比超限；2、施工：外墙内保温保护层厚度不符合标准要求；3、监理未做出相应措施。 |  |  | 督促整改 |
| 4 | 东西湖区 | 金地悦海湾二期 1#楼 | 武汉金悦鑫汉和置业有限公司 | 武汉开来建设集团有限公司 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 东西湖径河街三店中路东、黄狮海南 | 居住 | 191076.64 | 1、屋面保温材料进场验收未见清单；2、采用B04加气砌块的导热系列数的实测值不符合设计要求；窗洞口等热桥部分未做保温；3、全轻混凝土热工参数设计值不符合标准要求；4、塑料窗型式检验报告不全，进场无清单。 |  |  | 督促整改 |
| 5 | 洪山区 | 新建居住项目（青菱村城中村改造K4地块 一期）1# | 武汉旭祥置业 有限公司 | 上海新置建筑工程有限公司 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 湖北勘察设计协会技术咨询服务公司 | 洪山区青菱村C包（开发用地K4） | 居住 | 93952.06 | 1、设计深度不能满能要求，保温系统的设计指标不全，2、施工现场门窗洞口热桥部位均未做保温，未见保温系统型式检测报告、内保温施工技术方案针对性很差。3、监理编制节能监理实施则不详实，针对性不详。 |  |  | 督促整改 |
| 6 | 黄陂区 | 住宅、商业项目（中城时代） | 武汉中城时代置业发展有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 武汉市联发建设监理有限责任公司 | 中冶南方工程技术有限公司 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 盘龙城 | 居住 | 449206.8 | 1、屋面保温板进厂质量证明文件不全；2、外墙内保温型式检验报告不符合要求，未检验粘结面积比率和单位面积质量，窗台洞口热桥部位保温未做；3、外窗型式检验报告的检测项目不全，气密性难以合格；4、节能施工方案不规范，且有地方与设计不符。 |  |  | 督促整改 |
| 7 | 江岸区 | 居住项目（岱山村还建H1地块）二期2# | 武汉岱家山兴城实业发展有限公 | 武汉天弓建筑工程有限公司/湖北中浩建筑有限责任 公司 | 武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 | 武汉时代建筑设计有限公司 | 武汉市 东梁建设工程设计审查事务有限责任公司 | 江岸区 后湖街 岱山村 | 居住 | 11.005万 | 1、外墙内保温材料进场质量证明文件的压缩强度、导热系数不符合设计要求；2、门窗洞口四周未做保温处理；3、设计楼面保温层XPS（20mm厚）的保护层为10厚1：3泥砂浆，不符合规范要求；5、门窗未按整窗进场验收，未核验窗的外观质量、型式检验报告等质量文件。 |  |  | 督促整改 |
| 8 | 江夏区 | 中国船舶重工 集团公司第七一九研究所公共 租赁房 | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 | 中建三局集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 中冶南方工程技术有限公司 | 武汉市 东梁建设工程设计审查事务有限责任公司 | 武汉市 江夏区藏龙岛科技园719研究所内 | 居住 | 200535 | 1、设计深度不能满足节能要求，保温系统的性能指标不全。缺少节点详图，没有节能设计交底记录。2、施工问题：系统供应商提供的保温系统组成材料的检测报告，除耐碱玻璃纤维网格布的检测指标满足要求外，其他指标不满足要求。现场检查，墙体阳角（开敞走道）未做网格布加强处理。3、监理编制节能监理实施细则不详实，针对性不详，对检测报告不符合标准要求，未下整改通知也未复检。 |  |  | 督促整改 |
| 9 | 经济 开发区 | 车都大厦 | 武汉车都资产经营有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 湖北建设监理有限公司 | 中南建筑设计院股份有限 公司 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 开发区 | 公建 | 70125.27 | 1、建筑节能构造设计不合理，节能计算书结果不正确。2、施工现场外窗与岩棉复检主要指标不满足设计要求；3、外保温系统施工与设计不符，有部分部位施工未完成。4、监理对不合格产品未做出相应措施。 |  |  | 下达执法建议书 |
| 10 | 硚口区 | 长丰村“城中村”改造还建住宅（H4地块） | 武汉长源丰泰 实业有限公司 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 广州南方建筑设计研究院 | 湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司 | 硚口区 长丰村 | 居住 | 95887.66 | 1、建筑节能设计深度不符合相关规定；建筑节能设计无专篇；2、施工资料不全，质量不高，溯源性差；3、监理未做出相应措施 |  |  | 督促整改 |
| 11 | 武昌区 | 新建综合病房（含儿科病房） | 武昌医院 | 湖北省工业建筑有限公司 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | 中南建筑设计院 | 湖北垚丰 | 和平大道 | 公建 | 14007 | 1、设计深度不能满足相关规定，保温系统的设计指标不全。2、施工单位未成套采购保温系统材料，无保温系统的性能指标检测报告。3、施工单位编写节能施工专项方案无编制依据，针对性不详。4、监理编制节能监理实施细则针对性不详。 |  |  | 下达执法建议书 |
| 12 | 新洲区 | 洺悦华府1号楼 | 武汉临江悦城 房地产开发有限公司 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 北京纵横工程监理有限公司 | 中机中冶南方工程技术有限公司三勘岩土工程有限公司 | 湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司 | 阳逻 开发区 | 居住 | 154832 | 1、屋面保温材料进场提供的质量证明文件与设计不符；2、外墙保温系统，进场未核验型式检验报告；厨房部位实际使用的保温材料与设计不符；3、外窗复检传热系数不符合设计要求；4、楼板采用LC15全轻混凝土，现场施工掺入了黄砂，验证配合比表明黄砂掺量为400kg/m3.且在现场搅拌； |  |  | 下达执法建议书 |
| 13 | 江汉区 | 唐家墩城中村改造K4地块1#楼 | 武汉联投万科房地产有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 武汉正华建筑设计有限公司 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 唐家墩村 | 居住 | 32596 | 1、建筑节能专项施工方案编制不规范。引用标准的标准号有误，针对性不详；2、内保温系统型式检验报告过期（为2016年报告）；3、防火窗复验传热系数K=2.4，不符合设计要求（K=2.3）；4、塑料窗未见复检合格报告已施工；5、层面挤塑板未见燃烧性能复验报告，已施工。 |  |  | 督促整改 |
| 14 | 江汉区 | 新建居住、商业服务设施项目（一期）15#楼 | 武汉华嵘房地产开发有限公司 | 广州金辉建设集团有限公司 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | 武汉正华建筑设计有限公司 | 武汉华中岩土工程有限责任公司 | 淮海路以南、水利路以北 | 公建 | 9949.71 | 1、节能门窗施工方案内容不详细；2、节能门窗未按规定进场验收；2、内保温系统保护层设计方案不符合标准要求。 |  |  | 督促整改 |
| 15 | 青山区 | 科技综合楼 | 中国冶金地质 总局中南局 | 湖北长安集团股份有限公司 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 中南建筑设计股份有限公司 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 青山区和平大道1250号 | 公建 | 88627.04 | 主体结构正在施工，节能工程未施工：绿色建筑设计指标不满足标准要求。 |  |  | 督促整改 |