| 2021年各区建筑节能及绿色建筑检查项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城区 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 图审机构 | 工程地址 | 建筑 类型 | 建筑面积（m²） | 存在主要问题 | 采取措施 |
| 1 | 经开区 | 武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 | 武汉市汉南区妇幼保健计划生育服务中心 | 中铁十局集团有限公司 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | M203地块 | 公建 | 65617.05 | 建筑节能施工专项方案无针对性，部分标准应用错误（外窗、室内环境标准已作废），项目外墙为幕墙结构，方案无幕墙施工实际内容。 | 各区督促整改 |
| 2 | 经开区 | 时代中国汉南192号地块一标段1#楼 | 武汉钊启房地产开发有限公司 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 友谊国际工程咨询股份有限公 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 汉南区纱帽区谭山路以南，金城路以北，纱帽大道以西 | 居住 | 136487.97 | 1.设计中仅有节能计算和建筑构造用料做法，未见系统性能指标，组成系统的材料性能指标除保温材料部分指标外其他指标均未见，未见节能构造设计详图。 2.项目节能施工方案和监理实施细则中针对性不强，引用标准错误，构造做法不详；无绿建施工方案。 | 各区督促整改 |
| 3 | 经开区 | 港湾江城二期（C区）A-1号 | 武汉晨鸣万兴置业有限公司 | 浙江华洋建设有限公司 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 武汉和创建筑工程设计有限公司 | 湖北华建建设工程设计审查事务有限公司 | 武汉经济技术开发区50R2地块 | 居住 | 308832.3 | 1、送检XPS保温板厚度与设计不符，涉嫌违反GB50411-2019第4.2.7条第一点。 2、未按照GB50411-2019第4.2.2条第5点对粘结剂材料进行复检。 | 下达工作联系函 |
| 4 | 经开区 | 金色港湾·君临水岸14#楼 | 武汉新港智远房地产开发有限公司 | 武汉志成建筑工程有限公司 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 武汉市141R2号地块（武汉市经开区小军山） | 居住 | 38287.54 | 1、未按照GB50411-2019标准6.2.2要求进行复检。 2、未见门窗型式检验报告。 | 下达工作联系函 |
| 5 | 青山区 | 武汉市武钢三中（国际部）1#楼 | 武汉市武钢三中 | 武汉建工集团股份有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 湖北省工程设计研究院有限公司 | 武汉蕃华建设工程咨询有限公司 | 洪山区和平乡五丰村 | 公建 | 50063.4 | 1、缺少外窗进场型式检验报告。 2、外墙保温缺少配套材料锚栓的复检报告。 3、无保温材料外窗进场、使用台账。 | 各区督促整改 |
| 6 | 青山区 | 青山区40、41街危房改造（江南春城）21#楼 | 湖北中驰房地产开发有限公司 | 武汉天舜建设有限公司 | 武汉市青山建设工程监理有限责任公司 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 和平大道与建设三路交汇处以东 | 居住 | 117142.11 | 1.未见建筑节能设计专项交底，节能专项施工方案套用模板，没有按照设计蓝图的节能要求进行编制。内保温系统没有系统型式检测报告，组成保温系统的检测报告部分指标不全。 2.施工日志、监理日志不全。 | 各区督促整改 |
| 7 | 青山区 | 青山贾岭村K3项目海伦国际三期23#楼 | 武汉市海颐房地产开发有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 武汉市青山建设工程监理有限责任公司 | 武汉和创建筑工程设计有限公司 | 湖北华建建设工程设计审查事务所有限公司 | 青山区船舶园路与船舶园横路交汇处 | 居住 | 257343.33 | 1、门窗节能工程有关要求不符合GB50411-2019第6.2.2中相关要求未按照审查合格的设计文件进行施工，未见外窗的复检报告。 2、厨房、卫生间部位保温材料未按经审查合格的设计文件施工。 | 下达工作联系函 |
| 8 | 新洲区 | 城南华府·书香世家6#楼 | 武汉立芳洲房地产开发有限公司 | 湖北国威建设工程有限公司 | 湖北新天地工程建设监理有限责任 | 深圳市华纳国际建筑设计有限公司 | 湖北华建建设工程设计审查事务有限公司 | 邾城街 | 居住 | 94586.35 | 1.保温隔热材料未按照GB50411-2019第4.2.2条第2点要求进行复检。 2.节能施工方案和监理实施细则中针对性不强，引用标准错误，构造做法不详； 3.未见节能设计交底记录。 | 下达工作联系函 |
| 9 | 新洲区 | 海林·康桥官邸（二期）6#楼 | 武汉中奥鑫置业有限公司 | 新阳建设集团有限公司 | 武汉市新洲区东方建设工程监理有限公司 | 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 | 武汉东梁建筑工程设计审查有限公司 | 阳逻街 | 居住 | 75541.32 | 项目现场保温板厚度与设计不符 | 下达工作联系函 |
| 10 | 黄陂区 | 武汉航发金融创新基地B栋 | 武汉航发新城置业有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 武汉勘察设计协会咨询服务部 | 盘龙城开发区 | 公建 | 152565.29 | 1、设计交底未对建筑节能进行专项交底。 2、节能专项施工方案未根据设计变更及时调整。 3、外墙保温系统组成材料进场复检指标不全。 4、未见玻璃幕墙可见光反射比检测结果。 | 下达工作联系函 |
| 11 | 东西湖区 | 海伦时光一期7# | 武汉市硕雄房地产开发有限公司 | 振发建设集团有限公司 | 湖北华泰工程建设监理有限公司 | 武汉和创建筑工程设计有限公司 | 武汉市东梁建设工程设计审查事务有限责任公司 | 东西湖区兴工十路以南，食品一路以东 | 居住 | 159118.49 | 1、未见节能设计交底记录。 2、绿建楼板撞击声说明与施工图中的工程做法表不符。 3、节能施工方案、监理实施细则应用标准有误。 4、7#楼南向用窗与设计不符（未充氩气）。 5、保温板粘结剂检测结论引用标准不明确。 | 下达工作联系函 |
| 12 | 江汉区 | 新建居住、商业服务设施项目（1期）华发中城荟二期5#楼 | 武汉华嵘房地产开发有限公司 | 广州金辉建设集团有限公司 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | 武汉正华建筑设计有限公司 | 湖北华建建设工程设计审查事务有限公司 | 江汉区淮海路以南水利路以北 | 居住 | 9949.7 | 1、节能施工方案和监理实施细则中针对性不强，引用标准错误，构造做法不详；无绿建施工方案； 2、材料进场复检报告中委托单信息不全； | 各区督促整改 |
| 13 | 武昌区 | 新建租赁住房项目（江国路天工项目）2#楼 | 武汉都保置业有限责任公司 | 中厦建设集团有限公司 | 武汉合盛建设工程监理有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 武汉蕃华 | 白沙洲 | 居住 | 114410 | 阳台门MLC2的门芯板部分未按照经审查合格的设计文件进行施工。 | 下达工作联系函 |
| 14 | 东湖高新 | 武汉市光谷第二十四小学(豹澥第二小学)教学楼 | 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 武汉轻工建筑设计有限公司 | 湖北华建建设工程设计审查事务有限公司 | 高新五路以北，生物园路以西 | 公建 | 37215.4 | 1、门窗节能工程检测与施工的现场情况不符合GB50411-2019第6.2.2中相关要求。 2、铝合金门的型材壁厚不符合要求。 3、教室亮窗为禁止使用产品（单玻金属框）。 | 下达工作联系函 |