## 1
市建筑质监站2021年下半年双随机检查情况汇总表
序号 | 检查对象名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查组反馈（整改）问题 | 整改及回复情况 | 备 注
1 | 新建居住、商业、小学、防护绿地和公园绿地项目二期（A）地块三标段A4-6 | 武汉城鑫联房地产开发有限公司 | 湖北地矿建设工程承包集团有限公司 | 武汉飞虹工程管理咨询有限公司 | 1、K板接头处质量较差，有错台、烂根、蜂窝麻面、露筋等质量通病；有零星渗点的楼板数量较多。 2、砌体质量问题较多：灰缝宽窄不一，超厚较多；顶砌不规范，角度倾斜不到位，有平砌现象，植筋与灰缝位置不匹配。 3、砌体植筋锚固力检测1-11层仅做6组，抽检数量不符合规范要求，无设计交底资料。 4、现场未设置标养室，无混凝土标养试块代养护合同和样品交接记录，同条件养护试块留置不符合规范要求、样品信息与实际构件部位不一致。 5、施工单位未使用质量安全手册，质量负责人郑弟华无实名制考勤记录。 6、无设备租赁合同及工程款支付凭证；无劳务分包单位安全员乔珊珊社保证明。 7、A4#楼混凝土强度(十六层C40,十四层C45)、钢筋保护层厚度、楼板厚度、后植筋轴向抗拔力监督抽测数据异常。 8、A6#楼混凝土强度(九层C35,十五层C30)、钢筋保护层厚度、楼板厚度、后植筋轴向抗拔力监督抽测数据异常。 | 已整改回复
2 | 新建居住、商业、小学、防护绿地和公园绿地项目二期（A）地块一标段A7/A8 | 武汉城鑫联房地产开发有限公司 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 武汉飞虹工程管理咨询有限公司 | 1、7#楼20层楼板局部存在裂缝。 2、剪力墙施工缝处混凝土有色差，涉嫌存在混凝土混浇现象。 3、外墙砌体部分灰缝不饱满。 4、混凝土进场验收无三方交验记录；钢筋机械连接缺少型式检验报告。 5、设计交底记录不全、质量问题处理无记录。 6、监理单位劳务分包审核资料不全。 7、电梯升降机、塔式起重机未签订专业分包合同。 8、钢筋保护层厚度、楼板厚度、层高、后植筋轴向抗拔力监督抽测存在异常数据。 | 已整改回复
3 | 武汉市轨道交通8号线一期主体工程赵家条配套综合开发项目 | 武汉地铁集团有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 1、部分设计变更单未明确一般变更或重大变更。 2、建设单位与检测机构、施工单位签订三方合同，约定施工单位支付检测费用，无检测费用支付凭证。 3、新旧混凝土接头模板拼缝处理有待进一步提高，有穿裙子现象，局部有小麻面缺陷。 4、个别楼板、梯板有裂缝。 5、个别钢管柱上下接头偏差较大，目测超3mm。 6、个别钢管柱焊缝不够饱满，有小凹坑。 7、结构实体检测存在异常数据。 | 已整改回复
4 | 三阳路风塔项目二期 | 武汉地铁集团有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 1、施工电梯未签订租赁合同。 2、混凝土扩展度资料不齐全。 3、核心筒个别洞口上角部存在45°斜裂缝。 4、钢管柱上下错位较大，造成焊缝扭曲。 5、钢筋保护层厚度、楼板厚度、层高监督抽测存在异常数据。 | 已整改回复
5 | 新建商业服务业设施项目（一标段） | 武汉南德振合置业有限公司 | 华南建设集团有限公司 | 湖北南方建设管理咨询有限公司 | 1、项目现场未提供混凝土三方交验记录。 2、监理单位未对已发现的质量问题跟踪处理到位。 3、B塔楼施工作业层无混凝土同条件养护试块。 4、B塔楼楼梯板钢筋底筋保护层偏小，负弯矩钢筋保护层偏大，个别剪力墙钢筋拉钩间距偏大，个别柱箍筋绑扎间距不均匀。 5、个别墙柱与梁板交接区域混凝土浇筑控制不到位。 6、地下室后浇带支撑体系未搭设独立体系，存在先拆后撑的现象。 7、未提供防水工程专业分包工程支付款凭证。 8、钢筋保护层厚度、楼板厚度、混凝土强度监督抽测存在异常数据。 | 已整改回复
6 | 新建公共设施与居住项目（武汉国博新城D区D14地块1号楼、A号楼、E号楼、一区地下室、配电室P1、开闭所P4) | 武汉新城国际博览中心有限公司 | 武汉新欣建筑工程有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 1、个别楼板存在渗水开裂现象、个别厨房过梁露筋。 2、抹灰砂浆试块抗压强度试验报告未见。 3、与检测单位（武汉市中心工程检测有限公司）签订的合同为三方合同，检测费用由总包单位付款。 | 已整改回复
7 | 武汉市中医医院（汉阳院区）住院综合楼工程项目 | 武汉市中医医院 | 中建三局集团有限公司 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 1、土方开挖的技术交底针对性不够，需补充完善。 2、基坑监测数据部分点位缺失。 3、未见劳务分包单位（武汉至幸建设工程有限责任公司）安全管理人员劳资资料。 | 已整改回复
8 | 新建商业服务业设施、居住、影剧院、广场、公共绿地项目（绿地国际金融城A01地块二期项目一区） | 武汉绿地滨江置业有限公司 | 新八建设集团有限公司 | 湖北建盛工程管理有限公司 | 1、现场未提供混凝土三方交验记录。 2、个别楼板存在露筋现象、个别构造柱存在钢筋偏位、数量不足现象。 3、现场未见混凝土试件标准养护室，部分楼层混凝土同条件养护试件留置不规范，留置试块未设置二维码芯片。 4、现场无《质量安全手册》及使用情况记录。 5、施工升降机、起重设备等分包合同未载明开户银行及账号。 6、住宅5号楼部分楼层混凝土强度、钢筋保护层厚度、楼板厚度、层高、后植筋拉拔力等检测结果存在异常数据。 | 已整改回复
9 | 东湖风景区公共卫生综合服务中心 | 武汉旅游体育集团有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 1、部分检测费用及工程款由建设单位支付，合同与代建单位签订，存在不一致情况。 2、总包单位项目管理人员花名册未盖章。 3、劳务分包负责人李伟社保不是该单位缴纳、安全员无劳资资料、工程款支付凭证未提供；塔吊分包负责人无任命文件，无工程款支付凭证、无负责人劳资资料。 4、钢筋出厂合格证未注明使用批量、使用部位。 5、隐蔽工程验收记录中隐检内容、特殊工艺、审核意见签章不齐，有待完善。 6、二层梁板处无混凝土同条件养护试块。 7、机械连接接头力学性能监督抽测存在异常数据。 | 已整改回复